## 表紙
自動火災報知設備受信機 劣化診断 報告書 P型（電子）用

## チェック①
Ｐ型 （電子） 受信機劣化診断チェックシート
（1） 劣化診断は受信機、主中継器及び感知器用中継器について実施する。
（2） 劣化診断内容は、自動火災報知設備点検要領の一部を含むものとする。
（3） 劣化診断に先立って、他の設備（消火設備、放送設備、防排煙設備等）との連動を遮断し、劣化診断終了後はこれらを復元すること。
（4） 定期点検と同時に実施する場合、点検で実施した項目は本チェックシートに点検結果を転記することで良い。
（5） 障害発生防止のため、劣化診断実施前に寿命部品（電源等）は交換の上で実施することが望ましい。
（6） 判定結果の「該当せず」は、該当する診断項目が診断対象の受信機にないもの。
（7） 判定結果の「良」は、該当する診断項目に顕著な劣化がないもの。
（8） 判定結果の「否」は、該当する診断項目に支障が有る場合及び測定結果が規定値外の場合をいう。
（9） 判定結果の「軽度」は、劣化はあるが受信機の主機能に直接影響がない劣化をいう。
（10） 判定結果の「重度」は、受信機の主機能に直接影響する劣化をいう。
（11） Ｐ型（電子）は電子部品を多用しているＰ型受信機を示す。
１．設置環境確認
診断項目 |  | 区分 | 診断内容 | 判定結果 |  | 備考
|  |  |  | 良 | 否
設置環境確認 |  | 測定 | 受信機・主中継器設置場所の温度、湿度が使用範囲内であること。 |  |  |  |  | 0
|  | 外観 | 受信機は常時人のいる場所に設置され、使用上及び点検上必要な空間が確保されていること。 |  |  |  |  | 0
|  |  | 受信機・主中継器の周囲は空調、埃、風による支障が無いこと。 |  |  |  |  | 0
0
２．受信機基本機能確認
診断項目 |  | 区分 | 診断内容 | 判定結果 |  |  | 備考
|  |  |  | 該当せず | 良 | 否
基本機能確認 | 平常状態の確認 | 外観 | 表示灯の点灯状態、スイッチの位置及び印字結果等が適正であること。 |  |  |  |  | 0
| 回路導通試験 | 試験 | 回路導通試験を行い、断線検出機能が正常で、かつ全回線に断線がないこと。 |  |  |  |  | 0
（回路導通試験装置のあるものに限る。）
| 火災表示試験 | 試験 | 火災表示試験を行い、火災灯、地区表示装置の点灯及び主音響装置の鳴動並びに自己保持機能が正常で |  |  |  |  | 0
あること。
|  |  | Ｐ型（電子）の場合は、任意の５回線の同時作動試験を行う。 |  |  |  |  | 0
集中型受信機の場合は、系統ごとに５回線以上の同時作動試験を行う。
分散型の場合は、主中継器の任意の系統で５回線以上の同時作動試験を行う。
| 予備電源試験 | 試験 | 予備電源試験を行い、電圧計等の指示が適正であること。 |  |  |  |  | 0
| 蓄積機能試験 | 試験 | 蓄積機能試験を行い、蓄積機能、蓄積時間が適正であること。 |  |  |  |  | 0
|  |  | 蓄積時間内に発信機を作動させた場合、蓄積機能を自動的に解除し、火災表示を行うこと。 |  |  |  |  | 0
| 自動試験機能 | 試験 | 記録保存装置等に異常が記録されていないこと。（自動試験機能を有するものに限る。） |  |  |  | P型は該当しません | 0
| 注意表示試験 | 試験 | 注意表示試験を行い、注意灯及び地区表示装置の点灯並びに主音響装置の鳴動が正常であること。（アナ |  |  |  | P型は該当しません | 0
ログ式に限る）
| 設定表示温度等 | 試験 | 設定表示温度等が表示温度等設定一覧表に示されているものと同じであること。 |  |  |  | P型は該当しません | 0
表示温度等設定一覧表の内容が適正であること。（アナログ式に限る）
| 中継器異常表示 | 試験 | 任意の１回線について感知器用中継器の１次と２次側の配線を断線、短絡させた時適正に作動すること。 |  |  |  | P型は該当しません | 0
| ガス漏れ機能 | 試験 | ガス漏れ機能を有するものについては、ガス漏れ火災警報設備の点検要領に従ってガス漏れ表示、故障 |  |  |  |  | 0
表示等の基本機能が適正であること。
| その他機能 | 試験 | その他の主要機能が適正であること。 |  |  |  |  | 0
0

## チェック②
３. 電圧・電圧波形等の測定確認
診断項目 |  | 区分 | 診断内容 | 判定結果 |  |  | 備考
|  |  |  | 該当せず | 良 | 否
電圧・波形等測定 | ＡＣ100Ｖ | 測定 | 常用電源の電圧値が規定値内であること。 |  |  |  |  | 0
| 主電源回路 | 測定 | 整流器２次側、又は定電圧電源等の電圧と電圧波形が規定値内であること。定電圧電源等の場合は、リ |  |  |  |  | 0
ップル電圧も測定する。感知器接続回路と共用の場合は、感知器接続回路で測定する。
| スイッチング電源 | 測定 | スイッチング電源の電圧と電圧波形が規定値内であること。数種の電圧を持つ時は、それぞれを測定す |  |  |  |  | 0
る。
| 伝送電圧・波形 | 測定 | Ｐ型（電子）、又は感知器用中継器、又は端末用中継器の伝送回路の伝送電圧と伝送波形が規定値内であ |  |  |  | P型は該当しません | 0
ること。
|  |  | Ｐ型（電子）（伝送を用いるものに限る。）の場合は、１０回線ごとに１回線を、集中型受信機の場合は、 |  |  |  | P型は該当しません | 0
系統ごとに任意の１回線以上を、分散型受信機の場合は、主中継器ごとに任意の１回線以上を測定する。
| 感知器接続回路 | 測定 | Ｐ型（電子）、又は感知器接続回路の電圧、電圧波形、リップル電圧が規定値内であること。 |  |  |  |  | 0
|  |  | 電圧測定は、Ｐ型（電子）の場合は、１０回線ごとに１回線を、集中型受信機の場合は、系統ごとに任意 |  |  |  |  | 0
の１回線以上を、分散型受信機の場合は、主中継器ごとに任意の１回線以上を測定する。
電圧波形及びリップル電圧は任意の１回線を測定する。
| 感動電流 | 測定 | Ｐ型（電子）、又は、感知器用中継器の感知器接続回路の外部配線を外し、可変抵抗器を接続する。可変抵 |  |  |  |  | 0
抗器の抵抗値を変化させ感知器接続回路が作動した時の電流値が規定値内であること。
|  |  | Ｐ型（電子）の場合は、１０回線ごとに１回線を、集中型受信機の場合は、任意の１回線以上を、分散型 |  |  |  |  | 0
受信機の場合は、主中継器ごとに任意の１回線以上を測定する。
| 充電電流 | 測定 | 蓄電池の充電電流が規定値内であること。 |  |  |  |  | 0
|  |  | 充電回路の電圧が規定値内であること。 |  |  |  |  | 0
| 回路導通機能 | 測定 | Ｐ型（電子）、又は、感知器用中継器の感知器接続回路の外部配線を外し、終端抵抗又は終端器を接続した |  |  |  |  | 0
時、導通が正常であること。
|  |  | 煙感知器最大接続個数の等価抵抗を接続した時、断線表示すること。 |  |  |  |  | 0
|  |  | Ｐ型（電子）の場合は、１０回線ごとに１回線を、集中型受信機の場合は、任意の１回線以上を、分散型 |  |  |  |  | 0
受信機の場合は、主中継器ごとに任意の１回線以上を測定する。
| 主音響の音圧 | 測定 | 火災試験を行い、主音響装置の音圧が規定値内であること。 |  |  |  |  | 0
| 部品の温度 | 測定 | 温度が上昇する部品の温度が規定値内であること。 |  |  |  |  | 0
|  |  | 変圧器、整流器、定電圧電源、制限抵抗、充電抵抗、電源切替リレー等の温度を確認する。 |  |  |  |  | 0
0

## チェック③
４．外観機能の確認
診断項目 |  |  | 区分 | 診断内容 | 判定結果 |  |  |  | 備考
[5 empty] | 該当せず | 良 | 否
[7 empty] | 軽度 | 重度
外観・機能の劣化診断 | 表示部 | 共通 | 外観 | 表示部に破損、汚損、不鮮明な部分が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 正常に点灯すること。表示が識別できること。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 表示の切換えはスムーズであること。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 取付部（保護カバー等）に変形、損傷、脱落、緩み等のないこと。 | [5 empty] | 0
|  | 表示灯 | 外観 | ランプホルダー等に腐食、割れ、溶けがないこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 表示窓板等に損傷が無く、地区窓の表示が読めること。 | [5 empty] | 0
|  |  | 機能 | 点灯時の明るさが暗かったり明るすぎないこと。 | [5 empty] | 0
|  | ＬＣＤ | 機能 | 識別に支障をきたす輝線、欠線、ドット欠けがないこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 消灯時焼付けがないこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | バックライトが暗かったり明るすぎないこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 輝度、彩度調整が行えること。（調整機能を有するものに限る。） |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  |  |  | タッチパネルが正常に操作できること。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  |  | 機能 | 輝度が著しく低下していないこと。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  | ＣＲＴ |  | 表示色は適正に表示されていること。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  | （ライトペン・ |  | 消灯時焼付けがないこと。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  | マウスを含む） |  | コントラストが適正であること。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  |  |  | ライトペン・マウス等が正常に操作できること。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  | プラズマ | 機能 | 画面が鮮明であること。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  |  |  | 文字のチラツキや、輝線が無いこと。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  |  |  | 消灯時焼付けがないこと。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  | ７セグメントＬＥＤ | 機能 | セグメントに余分な表示、欠損等がないこと。 |  |  |  |  | P型は該当しません （ポイントアドレス式は除く） | 0
| スイッチ |  | 外観 | 錆、腐食、汚損が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | スイッチに損傷、欠損が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | スイッチの名称が明瞭で、かつ適正であること。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 照光スイッチに変色、焼けが無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  | 機能 | 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 | [5 empty] | 0
（固い、引っ掛る等が無くスムーズに作動すること。機能が正常であること。）
|  |  |  | 定位以外でスイッチ注意灯が点灯又は点滅すること。 | [5 empty] | 0
| 電圧計 |  | 外観 | 変形、損傷が無いこと。 |  |  |  |  | P型は該当しません （GP型は除く） | 0
|  |  | 機能 | 電圧計の指示値が規定値内であること。電圧計がない場合は電源表示灯が点灯していること。 |  |  |  |  | P型は該当しません （GP型は除く） | 0
|  |  |  | 零点調整がされていること。 |  |  |  |  | P型は該当しません （GP型は除く） | 0
| 通話装置 |  | 外観 | 電話ジャック部分に錆、汚れが無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  | 機能 | 発信機から受信機を呼び出し、明瞭に同時通話ができること。 | [5 empty] | 0
|  |  | 外観 | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 | [5 empty] | 0
| 主音響・ |  |  | 脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものが無いこと。 | [5 empty] | 0
| 音声警報装置 |  | 機能 | 主音響装置が正常に鳴動すること。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 音色、及び音声警報が他の音と区別して聞き取れること。 | [5 empty] | 0
| プリンター |  | 外観 | 変形、破損が無いこと。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  |  |  | 印字に脱字、文字欠け等がなく、容易に文字が識別できること。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
|  |  | 機能 | 印字、紙送り機構が正常に作動すること。用紙切れを適切に表示すること。 |  |  |  |  | P型は該当しません | 0
| 接地 |  | 外観 | 受信機又は主中継器の接地端子に接続された接地線に、著しい腐食、断線等がないこと。 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0

## チェック④
診断項目 |  |  | 区分 | 診断内容 | 判定結果 |  |  |  | 備考
[5 empty] | 該当せず | 良 | 否
[7 empty] | 軽度 | 重度
外観・機能の劣化診断 | 電源回路 |  | 外観 | 異常な発熱が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  | 変圧器・整流器 |  | 異音が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  | 定電圧電源等 |  | 変形、損傷、錆、腐食、汚損が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 電源端子が埃で汚れていないこと。 | [5 empty] | 0
|  | 充電回路 | 外観 | 充・放電抵抗の損傷及び周囲に異常が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 充電放置の変形、損傷、著しい腐食、異常な発熱が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 配線又は、コネクターの断線、端子の緩み、脱落、損傷が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  | 機能 | 常用電源を停電状態にした時の切替え動作が適正であること。 | [5 empty] | 0
| 蓄電池 |  | 外観 | 変形、損傷、著しい腐食、亀裂が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 電解液の漏れ、リード線接続部等に腐食が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 受信機に表示されている種別、定格容量、定格電圧が鮮明に確認できること。 | [5 empty] | 0
| 基板、電気・電子部品 | 基板 | 外観 | 破損、割れ、歪み、基板固定に異常が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 錆、腐食、汚損が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | パターンの剥がれ、亀裂、断線が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 半田の浮き、亀裂が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 半導体部品、抵抗、コンデンサ等の電子部品に異常が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 焦げ、焼けが無いこと。 | [5 empty] | 0
|  | リレー | 外観 | 破損、変形、脱落、端子の緩みがないこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 接点の焼損、接点への埃の付着、黒化、変色が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  | 機能 | 確実に作動すること。 | [5 empty] | 0
|  | ヒューズ、 | 外観 | 損傷、腐食、錆、緩み、溶断が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  | 取付け台 |  | 所定の種類及び容量のものが使用されていること。 | [5 empty] | 0
|  | コネクタ | 外観 | 割れ、変形、緩みが無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 確実に差込まれていること。 | [5 empty] | 0
|  | 端子台 | 外観 | 破損、汚損、錆、焼けが無いこと。 | [5 empty] | 0
|  | 内部配線 | 外観 | 断線、緩み、傷、溶け等が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 配線に変色、硬化が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 配線に応力、他部品との接触が無いこと。 | [5 empty] | 0
| 構造 |  | 外観 | 外形および内部の変形、損傷、著しい腐食、緩みが無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 銘板に検定合格証、承認番号等の規定の表示がなされていること。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 銘板等に剥がれがなく、名称等に汚損、不鮮明な部分が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 水の流れた跡が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 扉の開閉に支障が無いこと。 | [5 empty] | 0
|  |  |  | ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書、警戒区域一覧図、表示温度等設定一覧表（ア | [5 empty] | 0
ナログ式に限る。）及びシステムブロック図（自動試験機能を有するものに限る。）その他必要な
ものが備えてあること。
| その他 |  | 外観 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0

## 報告書
整理番号
パナソニック電工 自動火災報知設備受信機 劣化診断報告書（Ｒ型、Ｐ型（電子））
対象設備 | 設置物件名 |  |  |  | 所在地
| 設置場所 |  |  |  | 設置環境 | （半屋外・屋内）・（高温・多湿）
| 型名 |  |  |  | 型式名 | 受 第 ～ ～ 号
| 製造年 |  | 設置後年数 | 年 | 立会者
劣化診断 | 所属会社 |  |  |  | 所在地
実施者 | 担当者氏名 |  |  |  | 所有資格 | 甲種４類消防設備士番号：
劣 化 診 断 結 果
所見
（補修部品の保有
状況等含む）
| 備 考 | 右記製造年度のニッケルカドミウム蓄電池が設置されており交換が必要です。
（取替時期の目安は５年から６年です。）
自動火災報知設備受信機
劣化診断資格者証番号
：
劣化診断の結果は下記の通りです。
尚、詳細及び補修部品の保有状況については、別紙劣化診断チェックをご参照下さい。

## 判定結果
判定結果（診断結果）
| ＝ | 0 | ×３点＋ | 0 | ×５点＋ | 0 | ×1点 + | -10
|  |  | 否の数 |  | 否（重度）の数 |  | 否（軽度）の数
| ＝ | -10 | 点 | [5 empty] | 判定結果表
| 突発的な要因を除き、今すぐ故障を生じる可能性は少ないと思われますが 今後摩耗により故障増大の可能性がありますので、早めに設備更新のご計画をお願い致します。 又、部品メーカーの生産中止等により故障した場合でも修理できないことがあります。 | [7 empty] | 15点以上 | 劣化がかなり進んでおり、近い将来回復不能な故障が発生する 可能性がありますので速やかに設備更新の検討をお願い致します。 又、部品メーカーの生産中止等により故障した場合でも修理できないことがあります。
[9 empty] | 5～14点 | 劣化がかなり進んでおり、近い将来故障する可能性がありますので速やかに設備更新の検討をお願い致します。 又、部品メーカーの生産中止等により故障した場合でも修理できないことがあります。
[9 empty] | 0～4点 | 突発的な要因を除き、今すぐ故障を生じる可能性は少ないと思われますが 今後摩耗により故障増大の可能性がありますので、早めに設備更新のご計画をお願い致します。 又、部品メーカーの生産中止等により故障した場合でも修理できないことがあります。