## 表紙
自動火災報知設備受信機 劣化診断 報告書 Ｐ型用

## 劣化診断報告書
[18 empty] | 整理番号 |  |  | *
パナソニック 電 工 自 動 火 災 報 知 設 備 受 信 機 劣 化 診 断 報 告 書 （ Ｐ 型 ）
劣化診断実施日 |  |  |  |  | **** | 年 | * | 月 | * | 日 （ | * | ）
|  |  | 設置物件名 |  | * | [7 empty] | 所在地 | *
|  |  | 設置場所 |  | * | [7 empty] | 設置環境 | 半屋外 |  | 屋内 |  |  | 高温 |  |  |  | 多湿
|  |  | 型 名 |  | * | [7 empty] | 型式名 |  | 受第 | * | ～ | * | ～ | * |  | 号
|  |  | 製 造 年 |  | * | [7 empty] | 立会者 | *
|  |  | 所属会社 |  | * | [7 empty] | 所在地 | *
[5 empty] | * | [8 empty] | 甲種４類消防設備士番号 |  |  |  |  | 劣化診断資格者証登録番号
[14 empty] | * |  |  |  |  | * |  | -MD- |  | *
劣 化 診 断 結 果
劣化診断の結果は下記の通りです。
尚、詳細及び補修部品の保有状況については、別紙劣化診断チェックシートをご参照下さい。
補修部品の交換によっても改善できない劣化や、不具合の改善に要する費用が経済的に見合わない劣化が右記の数ありますので、
|  |  |  | 早期に設備更新されることをお薦め致します。 | [16 empty] | 0 |  | 個
経年変化を含めた摩擦等による劣化指数（総合劣化度Ｚ）は、右記の通りです。
[21 empty] | 0 |  | /100
| 所 見 |  |  | 突発的な要因を除き、今すぐ故障を生じる可能性は少ないと思われますが、今後摩耗により故障増大の可能性がありますので、早めに設備更新の
| （補修部品の保有 |  |  | ご計画をお願い致します。
| 状況等を含む） |  |  | *
*
| 備 考 |  |  | 右記製造年度のニッケルカドミウム蓄電池が設置されており交換が必要です。（取替時期の目安は５～６年です。） | [17 empty] | * | 年製
対 象 設 備
劣化診断
実施者
診断結果 １
診断結果 ２
担当者氏名
所有資格

## 入力表（１）
劣化診断チェックシート
[12 empty] | 1/3 |  |  | b
診 断 箇 所 |  |  |  | 区 分 | チ ェ ッ ク 項 目 | 判 定 結 果 | [5 empty] | 補修部品の有無 | ｵﾌﾟｼｮﾝ値 | 補修部品
[6 empty] | 特重度 | 重度 | 軽度 | 問題なし | 該当なし |  | (代替え含む)
[6 empty] | S | A | B | C | AN | BN
１．表示灯 | [11 empty] | ランプホルダ
| ■火災灯 |  | ■地区灯 | 外 観 | ①ランプホルダーに割れや溶けのないこと。 | [6 empty] | 無 | 0
■交流電源灯
| ■スイッチ注意灯 |  |  |  | ①作動状態で確実に点灯すること。 | [6 empty] | ランプ
| ■発信機灯 |  | （手動起動灯） | 機 能 | ②火災灯 及び、地区灯が保持すること。 | [6 empty] | 無
| ■消火栓灯 |  | ■断線灯 |  | ③表示灯が暗かったり異常に明るくないこと。
| ■電話灯 |  |  |  | ④ランプホルダーに接触不良がないこと。
２．電圧計 | [11 empty] | 電圧計
|  |  |  | 外 観 | ①外ケースに破損がないこと。 | [6 empty] | 無
[5 empty] | ①指示値が正常の範囲内であること。 | [6 empty] | 電圧計部品
|  |  |  | 機 能 | ②復旧又は、電源断の際、指針がスムーズに零点にもどること。 | [6 empty] | 無
３．スイッチ |  |  |  |  | ①接点が露出しているものは、摩耗、錆、腐食、汚損等がないこと。 | [6 empty] | ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ
| ■主音響停止 |  | ■地区音響停止 | 外 観 | ②スイッチレバー等に欠損がないこと。 | [6 empty] | 無
| ■火災試験 |  | ■試験復旧 |  | ③各部品が黒化、変色、焼け等が発生していないこと。
| ■導通試験 |  | ■復旧 | [8 empty] | 他のｽｲｯﾁ類
| ■ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ |  | ■電源 |  | ①停止、試験、復旧の各スイッチが確実かつスムーズに動作すること。 | [6 empty] | 無
|  |  |  | 機 能 | ②定位以外の状態でスイッチ注意灯が点灯又は、点滅すること。
４．通話装置 | [11 empty] | 電話ｼﾞｬｯｸ
|  |  |  | 外 観 | ①電話ジャック部分に錆等のないこと。 | [6 empty] | 無
５．配線・結線 |  |  |  |  | ①配線材に劣化による変色、硬化、焼け等がないこと。
|  |  |  | 外 観 | ②可動部分での被覆の擦れ、傷がないこと。
③結線部分での断線がないこと。
④結束部分でのバンドの緩み、食い込みがないこと。
⑤半田部に腐食、割れ、変色等の劣化がないこと。
⑥通常の使用状態で発熱を感じる部分のないこと。
６．ヒューズ |  |  |  |  | ①銘板等で記載されている容量のものが使用されていること。 | [6 empty] | ﾋｭｰｽﾞ
|  |  |  | 外 観 | ②腐食、錆等が発生していないこと。 | [6 empty] | 無
③ソケット・台等にひびや割れ、緩みのないこと。
[5 empty] | ④ヒューズの取付に緩みやガタがないこと。 | [6 empty] | ソケット
無
小 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 注記 | Ｓ 特重度 … 受信機の主機能に直接影響し、補修部品の交換などによっても改善が出来ない劣化、又は、改善に要する費用が経済的に見合わない劣化。
Ａ 重度 … 受信機の主機能に直接影響する劣化。
Ｂ 軽度 … 受信機の主機能に直接影響の少ない劣化。
Ｃ 問題なし … 該当するチェック項目に顕著な劣化がない。
AN・BN 該当なし … 該当するチェック項目が診断対象の受信機にない。

## 入力表（２）
2/3
診 断 箇 所 |  |  |  | 区 分 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | 判 定 結 果 | [5 empty] | 補修部品 の有無 | ｵﾌﾟｼｮﾝ値 | 補修部品
[7 empty] | 特重度 | 重度 | 軽度 | 問題なし | 該当なし |  | (代替え含む)
[7 empty] | S | A | B | C | AN | BN
7．変圧器・整流器 |  |  |  |  | ①著しい腐食・錆が発生していないこと。 | [7 empty] | トランス
|  |  |  | 外 観 | ②黒化、変色、焼け等を発生していないこと。 | [7 empty] | 無
[5 empty] | ①異常な発熱がないこと。 | [7 empty] | 整流器
|  |  |  | 機 能 | ②トランス巻線の１次-２次間の絶縁抵抗が規定値以上であること。 | ［測１］ | [6 empty] | 無
③トランス巻線の１次-接地間・２次-２次間の絶縁抵抗が規定値以上であること。
８． 基板 |  |  |  |  | ①基板上に焦げている箇所がないこと。
|  |  |  | 外 観 | ②配線との結線部分での断線、パターンの剥がれ等がないこと。 | [7 empty] | 基板
[5 empty] | ③基板上のパターン（特に細かい箇所）に変色、亀裂等がないこと。 | [7 empty] | 無
④異物の付着がないこと。
⑤コンデンサの液漏れ、亀裂、破損がないこと。
⑥半田部分等に亀裂、腐食、浮き、欠損がないこと。
⑦基板の割れがないこと。
⑧取り付け等による応力で基板に歪みを生じていないこと。
|  |  |  | 機 能 | ①異常な発熱がないこと。
９．リレー |  |  |  |  | ①外カバーが付いていること。（１部のﾘﾚｰを除く） | [7 empty] | リレー
| ■地区 |  | ■代表 | 外 観 | ②黒化、変色、焼け等を発生していないこと。 | [7 empty] | 無
| ■補助 |  | ■電話
| ■電源 |  |  |  | ①予備電源試験及び停電試験で電源切り替えﾘﾚｰが正常に動作すること。 | [7 empty] | その他の
|  |  |  | 機 能 | ②異常な発熱がないこと。 | [7 empty] | 回路部品
[5 empty] | ③感動電流が基準値以内であること。 | ［測２］ | [6 empty] | 無
④作動時にビビリ（唸り）音のないこと。
１０．電源回路
|  |  |  | 外 観 | ①各部品が黒化、変色、焼け等を発生していないこと。 | [7 empty] | 回路部品
無
①異常な発熱がないこと。
|  |  |  | 機 能 | ②予備電源で２回線の同時火災表示ができること。
③主電源で５回線の同時火災表示ができること。
[5 empty] | ④感知器接続回路の供給電圧が規定値以内であること。 | ［測３］
[5 empty] | ⑤感知器接続回路の供給電圧波形が正常であること。 | ［測３］
小 計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 注記 | Ｓ 特重度 … 受信機の主機能に直接影響し、補修部品の交換などによっても改善が出来ない劣化、又は、改善に要する費用が経済的に見合わない劣化。
Ａ 重度 … 受信機の主機能に直接影響する劣化。
Ｂ 軽度 … 受信機の主機能に直接影響の少ない劣化。
Ｃ 問題なし … 該当するチェック項目に顕著な劣化がない。
AN・BN 該当なし … 該当するチェック項目が診断対象の受信機にない。

## 入力表（３）
3/3
診 断 箇 所 |  |  |  | 区 分 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  |  | 判 定 結 果 | [5 empty] | 補修部品 の有無 | ｵﾌﾟｼｮﾝ値 | 補修部品
[11 empty] | 特重度 | 重度 | 軽度 | 問題なし | 該当なし |  | (代替え含む)
[11 empty] | S | A | B | C | AN | BN
１１．充電回路 | [16 empty] | 回路部品
|  |  |  | 外 観 |  | ①充放電抵抗の損傷および充放電抵抗の周辺に異常がないこと。 | [10 empty] | 無
|  |  |  | 機 能 |  | ①充電電流が設計値内であること。 |  |  |  | ［測４］
１２．端子台 | [16 empty] | 端子台
|  |  |  | 外 観 |  | ①黒化、変色、焼け等を発生していないこと。 | [10 empty] | 無
１３．受信機全般 | [5 empty] | ①盤内に水が流れた痕跡のシミ等が発生していないこと。
|  |  |  | 外 観 |  | ②盤内に著しい腐食、錆が発生していないこと。 | [10 empty] | 回路部品
[6 empty] | ③盤や内部ユニットに著しい変形が発生していないこと。 | [10 empty] | 無
④盤や内部ユニットの取り付けビスに緩みがないこと。
⑤基板サポート部品に欠損や割れ、緩みがないこと。
⑥扉の開閉に支障がないこと。
|  |  |  | 機 能 |  | ①導通試験を行った時、確実に断線を検出すること。 |  |  |  | ［測５］
小 計 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 注記 | Ｓ 特重度 … 受信機の主機能に直接影響し、補修部品の交換などによっても改善が出来ない劣化、又は、改善に要する費用が経済的に見合わない劣化。
Ａ 重度 … 受信機の主機能に直接影響する劣化。
Ｂ 軽度 … 受信機の主機能に直接影響の少ない劣化。
Ｃ 問題なし … 該当するチェック項目に顕著な劣化がない。
AN・BN 該当なし … 該当するチェック項目が診断対象の受信機にない。
判 定 結 果 集 計 表
|  |  | 特重度 |  | 重 度 |  | 軽 度 | 問題なし | 該 当 な し （ ＡＮ ・ ＢＮ ）
判定結果 |  |  | （Ｓ） |  | （Ａ） |  | （Ｂ） | （Ｃ） | ＡＮ |  | ＢＮ
１ページ目小計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
２ページ目小計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
３ページ目小計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
合計数量 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 劣化度計算表
対 象 設 備 |  |  | 設置物件名 | [5 empty] | * | [12 empty] | 実 施 日 |  | **** |  | 年 |  | * |  | 月 |  | * |  | 日 ( |  | * |  | )
|  |  | 型 名 | [5 empty] | * | [12 empty] | 型 式 名 |  | 受 第 |  |  |  | * |  |  | ～ |  | * |  | ～ |  | * |  |  | 号
①劣化診断により問題有り（Ａ又はＢ）と判定された数と各々の素点により、診断で発見された劣化部分の合計点数 Ｄ を計算する。
|  | Ｄ | [5 empty] | 重度（Ａ）と判定された数 | [11 empty] | 軽度（Ｂ）と判定された数
|  | 0 |  |  | ＝ |  |  | 0 | [5 empty] | × |  | ３点 |  |  | ＋ | 0 | [5 empty] | × |  |  | １点
②劣化診断により問題なしと判定された部分の合計点数 Ｅ を計算する。
|  | Ｅ | [7 empty] | Ｄ |  |  |  | 該当なしの重度（ＡＮ）数 | [10 empty] | 該当なしの軽度（ＢＮ）数
|  | 130 |  | ＝ １３０ － | [5 empty] | 0 |  |  | － | 0 | [7 empty] | × ３点 | － |  | 0 | [11 empty] | × １点
③劣化診断により顕著な外的劣化が見られず問題なしと判定された部分についても環境系数と経年乗数分の内部劣化 Ｆ が進んでいると考え計算する。
|  | Ｆ |  |  |  |  | Ｅ |  |  |  |  | 環境系数 | [5 empty] | 経年乗数
|  | 0 |  | ＝ |  |  | 130 |  |  |  | × |  |  |  | × | [8 empty] | 経年乗数
[24 empty] | 設置年数 |  |  | ﾘﾚｰ式 |  |  |  |  | 設置年数 |  |  | ﾘﾚｰ式
[12 empty] | 環境系数 | [11 empty] | 14 年 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 25年未満 |  |  | 0.6
[24 empty] | 15 年 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 26 年 |  |  | 0.62
[12 empty] | 屋内（外気の影響が |  |  |  |  | 高温、多湿、振動 |  |  |  | 半屋外（外気の |  |  | 16 年 |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 27 年 |  |  | 0.64
[10 empty] | 設置環境 |  | 無く、電子機器の設 |  |  |  |  | 直射日光の当る |  |  |  | 影響が有る場所） |  |  | 17 年 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 28 年 |  |  | 0.66
[12 empty] | 置に支障のない場所） |  |  |  |  | 場所 | [6 empty] | 18 年 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 29 年 |  |  | 0.68
[10 empty] | 設置後２０ | [13 empty] | 19 年 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 30 年 |  |  | 0.7
[10 empty] | 未満 |  | 1 |  |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 20 年 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 31 年 |  |  | 0.72
[24 empty] | 21 年 |  |  | 0.445 |  |  |  |  | 32 年 |  |  | 0.74
[10 empty] | 設置後２０ | [13 empty] | 22 年 |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 33 年 |  |  | 0.76
[10 empty] | 以降 |  | 1.2 | [11 empty] | 23 年 |  |  | 0.49 |  |  |  |  | 34 年 |  |  | 0.78
[24 empty] | 24 年 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 35 年 |  |  | 0.8 |  |  |  | 13年未満 |  | 0.28
③劣化部分の合計 Ｄ と劣化診断で問題なしとされた部分の内部劣化 Ｆ を合計し、百分率で表したものを総合劣化度 Ｚ とする。
|  | 総合劣化度Ｚ | [6 empty] | Ｄ |  |  |  | Ｆ
[9 empty] | 0 |  |  | ＋ | 0
|  | 0 |  |  |  | ＝ | [11 empty] | × １００
[9 empty] | 0 |  |  | ＋ | 130
[9 empty] | Ｄ |  |  |  | Ｅ
16 年
14 年
15 年
17 年
18 年
19 年
20 年
21 年
22 年
23 年
24 年
25 年
26 年
27 年
28 年
29 年
30 年
31 年
32 年
33 年
34 年
35 年
1.0
1.2
1.2
13年未満

## 所見欄 (hidden)
ﾊﾟﾀｰﾝ | １行目 | ２行目
1 | 劣化が極度に進んでおりますので、速やかに設備更新のご検討をお願い致します。
2 | 劣化がかなり進んでおり、近い将来回復不能な故障が発生する可能性がありますので、速やかに設備更新のご検討をお願い致します。
3 | 劣化がかなり進んでおり、近い将来故障する可能性がありますので、設備更新のご検討をお願い致します。
4 | 突発的な要因を除き、今すぐ故障を生じる可能性は少ないと思われますが、故障が発生した場合、回復不能の可能性がありますので、早急に | 設備更新のご検討をお願いします。
5 | 突発的な要因を除き、今すぐ故障を生じる可能性は少ないと思われますが、今後摩耗により故障増大の可能性がありますので、早めに設備更新の | ご計画をお願い致します。