## 説明
予備電源容量算定書 ご使用方法 | [6 empty] | 2020-06-01
品番： | ＢＶＦ１４１００Ｆ
１．必要なワークシートを選択してください。
・ベルや副受信機を接続する算定書が必要な場合 → ＢＶＦ１４１００Ｆ（ベル）
・共同住宅省令40号システムを接続する算定書が必要な場合 → ＢＶＦ１４１００Ｆ（省令40号）
２．下線付き項目について、接続する機器（地区ベル、副受信機、住宅情報盤）の台数を入力してください。 『ご注意』初期値は０としてあります。
接続される機器の総数を入力してください。
３．二重下線付き項目について、接続する機器（地区ベル、副受信機）の消費電流を入力してください。
地区ベル、副受信機の1台あたりの消費電流は、当社現行商品の値を予め入力しております。（二重下線部） 旧型の機器を接続する場合は、
以下を参考に消費電流値（mA）を入力してください。
（１）地区ベル：下記（表１）にしたがって、接続する地区ベルの品番に応じて、消費電流値（mA）を入力してください。
（表１）【ベル1個分の消費電流値】
| 屋内用ベル |  | 屋外用ベル |  | その他音響装置
| 品番 | 消費電流 | 品番 | 消費電流 | 品番 | 品名 | 消費電流
旧型 | BV9217 | 20mA | BV9250 | 30mA | BV9241 | 100ﾎﾝｻｲﾚﾝ | 85mA
| BV9219 | 15mA | BV9251 | 30mA | BV9242 | 100ﾎﾝｻｲﾚﾝ | 85mA
| BV9219K | 15mA | BV9253鑑定 | 30mA | BV9243 | 100ﾎﾝｻｲﾚﾝ | 85mA
| BV9260 | 10mA | BV9254K | 10mA | BV9231 | ﾗﾝﾌﾟ付火災警報ﾌﾞｻﾞｰ | 110mA
| BV9262鑑定 | 10mA
| BV9263 | 10mA
現行 | BV92631 | 10mA | BV92541 | 10mA | BV9216 | 住戸内音響装置角型 | 30mA
・旧型の電磁式ベル（BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K等）は現行品に交換してください。
（電磁式ベルを接続した場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）
（２）副受信機：下記（表２）にしたがって、接続する副受信機の品番に応じて、消費電流値（mA）を入力してください。
（表２）副受信機１台分の消費電流値 【 】内は、同品番の副受信機の最大接続台数（定格範囲内の最大台数）を示します。
タイプ | 品番 |  | 地区灯１個 | 内蔵ブザー | 注意灯・停止灯 電源灯・注意灯 | １台あたりの消費電流
ﾍﾞﾙ､省令40号ｼｽﾃﾑの場合
旧型 | BV88051 |  | 10mA | 30mA | 10mA | ６０mA 【最大２台まで】
| BV88101, BV88151, BV8820 |  | 10mA | 20mA | 10mA | ５０mA 【最大２台まで】
| BVJ61051, BVJ61101, BVJ61151, BVJ61201 |  | 3mA | 20mA | 3mA | ２９mA 【最大５台まで】
| BVJ61051K, BVJ61101K, BVJ61151K, BVJ61201K, BVJ61051KH, BVJ61101KH, BVJ61151KH, BVJ61201KH |  | 3mA | 20mA | 3mA | ２９mA 【最大５台まで】
現行 | BVJ610511H, BVJ611011H, BVJ611511H, BVJ612011H |  | 3mA | 20mA | 3mA | ２９mA 【最大５台まで】
【ご注意】地区灯が旧型（ランプ式）の副受信機（BV87～,BV85～等）は接続できません。現行品に交換してください。
計算式により容量Ｃが計算されます。
４．計算結果（Ｃ）が予備電源（搭載蓄電池）の容量を越えていないか確認してください。
予備電源容量に問題がない場合は、「従って予備電源用蓄電池は容量3500 mAhを使用する。」と表示されます。
予備電源容量に問題がある場合は、「容量が足りないか？入力ミスです。」と表示されます。
容量を越える場合は、以下のいずれかの方法で計算値（Ｃ）が搭載蓄電池の容量内に収まるようにしてください。
・消費電流値の大きい旧型の副受信機が接続されている場合は、現行の副受信機に交換する。
・接続される副受信機の台数を減らす、又は台数が減らせない場合は副受信機用の別電源を用意して対応する必要があります。
５．お手持ちのプリンターに書式を合わせて印刷して下さい。（印刷マクロは搭載しておりません）
＜ご注意＞地区消防により算出方法が異なる場合がありますので、所轄消防署にご確認ください。
【注意事項】
計算式等が誤って削除されるのを防止するために、シート保護をかけております。
シートに追加事項等をつける場合は、メニュー「校閲」「シートの保護解除」で、パスワード”battery”を入力し、
シート保護を解除してください。

## BVF14100F(ベル）
自動火災報知設備 予備電源容量算定書
品番 | BVF14100F | [10 empty] | 国家検定型式番号 | 受第27～6号
受信機の６０分間監視後、２回線１０分間火災警報動作の予備電源用蓄電池の容量は
下記で式により算出する。
Ｃ＝１／Ｌ×［Ｋ１×Ｉ１＋Ｋ２×(Ｉ２－Ｉ１)］
Ｃ：容量（ｍＡｈ）
Ｌ：経年変化の係数（=0.8）
Ｋ１：７０分間の放電係数 (＝1.8)
Ｋ２：１０分間の放電係数 (＝1/3)
Ｉ１：７０分間の負荷電流(mA)（監視時の電流）
Ｉ２：１０分間の負荷電流(mA)（２回線の火災警報動作時の消費電流）
Ｉ１,Ｉ２は下記の通り
|  | Ｉ１＝ | 監視時の電流
|  | ＝ | 645.3 | mA
|  | Ｉ２＝ | ２回線の火災警報動作時の消費電流
DC24V負荷
|  |  | 地区ベル（屋内用） |  |  |  | 0 | 個 × |  | 10 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | 地区ベル（屋外用） |  |  |  | 0 | 個 × |  | 10 | mA | ＝ | 0 | mA
（地区ベル容量は合計600mAまで）
|  |  | 副受信機 |  |  |  | 0 | 台 × |  | 29 | mA | ＝ | 0 | mA
（副受信機容量は合計200mAまで）
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 896.8 | mA
|  |  | 合 計 | [9 empty] | 896.8 | mA
|  | Ｃ＝1/0.8 × [1.8× |  |  | 645.3 | ＋ 1/3 × ( |  | 896.8 | - | 645.3 | ) ] mAh
|  | Ｃ＝1.25 ×［ |  | 1161.54 | ＋ 1 / 3 × |  | 251.5 | ] mAh
|  | Ｃ＝ | 1556.7167 | mAh
|  | 予備電源として要求される容量 |  |  |  |  | 1556.7167 | mAh以上である。
従って予備電源用蓄電池は容量 3500 mAhを使用する。
【ご注意】 （このご注意文面は印刷されません）
接続する地区ベル・副受信機の「台数」、「消費電流値」を必ず入力してください。
（入力しないと正しい計算が出来ません）
説明シート（表２）に記載の最大接続台数を超える場合は、定格オーバーです。（本算定書は無効）
この算定書では定格容量範囲内かどうかは判定していませんので、ご注意ください。

## BVF14100F（省令40号）
自動火災報知設備 予備電源容量算定書
品番 | BVF14100F | [10 empty] | 国家検定型式番号 | 受第27～6号
受信機の６０分間監視後、２回線１０分間火災警報動作の予備電源用蓄電池の容量は
下記で式により算出する。
Ｃ＝１／Ｌ×［Ｋ１×Ｉ１＋Ｋ２×(Ｉ２－Ｉ１)］
Ｃ：容量（ｍＡｈ）
Ｌ：経年変化の係数（=0.8）
Ｋ１：７０分間の放電係数 (＝1.8)
Ｋ２：１０分間の放電係数 (＝1/3)
Ｉ１：７０分間の負荷電流(mA)（監視時の電流）
Ｉ２：１０分間の負荷電流(mA)（２回線の火災警報動作時の消費電流）
Ｉ１,Ｉ２は下記の通り
|  | Ｉ１＝ | 監視時の電流
|  | ＝ | 645.3 | mA
|  | Ｉ２＝ | ２回線の火災警報動作時の消費電流
DC24V負荷
|  |  | 住宅情報盤 |  |  |  | 0 | 台 × |  | 3 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | （住宅情報盤最大接続 |  |  | 200 | 台まで）
|  |  | 副受信機 |  |  |  | 0 | 台 × |  | 29 | mA | ＝ | 0 | mA
（副受信機容量は合計200mAまで）
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 896.8 | mA
|  |  | 合 計 | [8 empty] | ＝ | 896.8 | mA
|  | Ｃ＝1/0.8 × [1.8× |  |  | 645.3 | ＋ 1/3 × ( |  | 896.8 | - | 645.3 | ) ] mAh
|  | Ｃ＝1.25 ×［ |  | 1161.54 | ＋ 1 / 3 × |  | 251.5 | ] mAh
|  | Ｃ＝ | 1556.7167 | mAh
|  | 予備電源として要求される容量 |  |  |  |  | 1556.7167 | mAh以上である。
従って予備電源用蓄電池は容量 3500 mAhを使用する。
【ご注意】 （このご注意文面は印刷されません）
接続する住宅情報盤・副受信機の「台数」、「消費電流値」を必ず入力してください。
（入力しないと正しい計算が出来ません）
説明シート（表２）に記載の最大接続台数を超える場合は、定格オーバーです。（本算定書は無効）
この算定書では定格容量範囲内かどうかは判定していませんので、ご注意ください。