## 説明
予備電源容量算定書 ご使用方法 |  |  |  |  | 2016-09-26
品番： | ＢＧＪ３３１５３Ｈ
シート「ＢＧＪ３３１５３Ｈ」について、次の手順で作成します。
１．下線付き項目について、接続する機器の台数（個数）を入力してください。 『ご注意』初期値は０としてあります。
接続されるガス漏れ表示灯中継器、副受信機の総数を入力してください。
２．二重下線付き項目について、接続する副受信機の消費電流を入力してください。
副受信機１台あたりの消費電流値は、当社現行商品の値を予め入力しております。（二重下線部） 旧型の副受信機を接続する場合は、
下記（表１）にしたがって、副受信機の品番に応じて、「１台あたりの消費電流値」（mA）を入力してください。
計算式により容量Ｃが計算されます。
３．計算結果（Ｃ）が予備電源（搭載蓄電池）の容量を越えていないか確認してください。 | [5 empty] | ★数字根拠計算式（ｍ＋１回線＋電源灯＋ブザー）
予備電源容量に問題がない場合は、「従って予備電源用蓄電池は容量 1200 mAhを使用する。」と表示されます。
予備電源容量に問題がある場合は、「容量が足りないか？入力ミスです。」と表示されます。
容量を越える場合は、以下のいずれかの方法で計算値（Ｃ）が搭載蓄電池の容量内に収まるようにしてください。 | [5 empty] | 70 | 60 | 32
・消費電流値の大きい旧型の副受信機が接続されている場合は、現行の副受信機に交換する。 | [5 empty] | 100 | 130 | 53
・接続される副受信機の台数を減らす、又は台数が減らせない場合は副受信機用の別電源を用意して対応する必要があります。
４．お手持ちのプリンターに書式を合わせて印刷して下さい。（印刷マクロは搭載しておりません） | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
＜ご注意＞地区消防により算出方法が異なる場合がありますので、所轄消防署にご確認ください。 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
【注意事項】
計算式等が誤って削除されるのを防止するために、シート保護をかけております。
シートに追加事項等をつける場合は、メニュー「校閲」「シートの保護解除」で、パスワード”battery”を入力し、
シート保護を解除してください。
（表１）【ご参考】副受信機タイプ・品番ごとの部位別の消費電流値
タイプ | 品番 | 地区灯１個 | 内蔵ブザー | 注意灯・停止灯 電源灯・注意灯など | １台あたりの 消費電流
旧型 | BV88051 | 10mA | 30mA | 10mA | 50mA | ★副受信機の接続構成は シンプルＰ－１ に合わせた。
| BV88101, BV88151, BV8820 | 10mA | 20mA | 10mA | 50mA
| BVJ61051, BVJ61101, BVJ61151, BVJ61201 | 3mA | 20mA | 3mA | 29mA
| BVJ61051K, BVJ61101K, BVJ61151K, BVJ61201K, BVJ61051KH, BVJ61101KH, BVJ61151KH, BVJ61201KH | 3mA | 20mA | 3mA | 29mA
現行 | BVJ610511H, BVJ611011H, BVJ611511H, BVJ612011H | 3mA | 20mA | 3mA | 29mA
【ご注意】地区灯が旧型（ランプ式）の副受信機（BV87～,BV85～等）は接続できません。現行品に交換してください。
※接続台数は最大負荷状態（ｍ＋１回線）で計算して算出している。

## BGJ33153H
ガス漏れ警報設備 予備電源容量算定書
品番 | BGJ33153H | [8 empty] | 国家検定型式番号 | 受第１９～１３号
受信機の２回線１０分間ガス漏れ警報動作の予備電源用蓄電池の容量は
下記で式により算出する。
Ｃ＝１／Ｌ×Ｋ２×Ｉ２
Ｃ：容量（ｍＡｈ）
Ｌ：経年変化の係数（=0.8）
Ｋ２：１０分間の放電係数 (＝1/3)
Ｉ２：１０分間の負荷電流(mA)（２回線のガス漏れ警報動作時の消費電流）
Ｉ２は下記の通り
|  | Ｉ２＝ | ２回線のガス漏れ警報動作時の消費電流
DC24V負荷
|  |  | 主音響（内蔵スピーカー） | [6 empty] | ＝ | 200 | mA
|  |  | ガス漏れ表示灯中継器 |  |  | 0 | 台 × | 10 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | （ガス漏れ表示灯中継器は |  |  | 15 | 個まで）
|  |  | 副受信機（最大５台まで） |  |  | 0 | 台 × | 29 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | その他 | [6 empty] | ＝ | 117.8 | mA
|  |  | 小 計 | [7 empty] | 317.8 | mA
|  |  | DC8V負荷 | （DC24V 換算電流）
|  |  | ガス漏れ灯 |  |  | 1 | 灯 × | 3.3 | mA | ＝ | 3.3 | mA
|  |  | その他 | [6 empty] | ＝ | 54.3 | mA
|  |  | 小 計 | [7 empty] | 57.6 | mA
|  |  | 合 計 | [6 empty] | ＝ | 375.4 | mA
|  | Ｃ＝1/0.8 × |  | 1/3 × | 375.4
|  | Ｃ＝ | 156.4167 | mAh
|  | 予備電源として要求される容量 |  |  |  | 156.4167 | mAh以上である。
従って予備電源用蓄電池は容量 1200 mAhを使用する。
【ご注意】 （このご注意文面は印刷されません）
接続する機器（ガス漏れ表示灯中継器、副受信機）の「台数」、「消費電流値」を
必ず入力してください。（入力しないと正しい計算が出来ません）
記載している最大接続台数を超える場合は、定格オーバーです。（本算定書は無効）
この算定書では定格容量範囲内かどうかは判定していませんので、ご注意ください。