## 説明
予備電源容量算定書 ご使用方法 | [6 empty] | 2007-09-28
品番：ＢＶＦ１７□□Ｈ～、ＢＶＦ１８□□Ｆ （□□：２５～１００）
１．必要なワークシートを選択してください。
・ベルや副受信機を接続する算定書が必要な場合 → （ベル）
・共同住宅省令40号システムを接続する算定書が必要な場合 → （省令40号）
２．下線＿付き項目に接続台数（個数）を入力してください。
（接続された総数を入力してください。）
計算式により容量計算ができます。
【注意事項】
（１）計算式等を誤って削除されるのを防止する為シート保護をかけております。
シートに追加事項等をつける場合は「ツール」「保護」「シート保護解除」でパスワード”ｂａｔｔｅｒｙ”を入力し、
保護を解除してください。
（２）地区ベル・副受信機1台分の消費電流値は当社現行商品の値を予め入力しております。（二重下線部）
旧型のベル・副受信機を接続する場合は二重下線部の値を下表 にしたがって変更してください。
【ベル1個分の消費電流値】
| 屋内用ベル |  | 屋外用ベル |  | その他音響装置
| 品番 | 消費電流 | 品番 | 消費電流 | 品番 | 品名 | 消費電流
旧型 | BV9217 | 20mA | BV9250 | 30mA | BV9241 | 100ﾎﾝｻｲﾚﾝ | 85mA
| BV9219 | 15mA | BV9251 | 30mA | BV9242 | 100ﾎﾝｻｲﾚﾝ | 85mA
| BV9219K | 15mA | BV9253鑑定 | 30mA
| BV9260 | 10mA | BV9254K | 10mA
| BV9262鑑定 | 10mA
| BV9263 | 10mA
現行 | BV92631 | 10mA | BV92541 | 10mA | BV9243 | 100ﾎﾝｻｲﾚﾝ | 85mA
[5 empty] | BV9231 | ﾗﾝﾌﾟ付火災警報ﾌﾞｻﾞｰ | 110mA
[5 empty] | BV9216 | 住戸内音響装置角型 | 30mA
・旧型の電磁式ベル（BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K等）は現行品に交換してください。
（電磁式ベルを接続した場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）
【副受信機１台分の消費電流値】
| 品番 |  |  | 地区灯１個 | 内蔵ブザー | １台あたりの消費電流
旧型 | BV88051 |  |  | 10mA | 30mA | 50mA
| BV88101, BV88151, BV8820, BV8830 |  |  | 10mA | 20mA | 40mA
| BVJ61051, BVJ61101, BVJ61151, BVJ61201 |  |  | 3mA | 20mA | 29mA
| BVJ61051K, BVJ61101K, BVJ61151K, BVJ61201K, BVJ61251, BVJ61301 |  |  | 3mA | 20mA | 29mA
現行 | BVJ61051KH, BVJ61101KH, BVJ61151KH, BVJ61201KH, BVJ61251H, BVJ61301H |  |  | 3mA | 20mA | 29mA
・旧型の地区灯がランプ式の副受信機（BV87～,BV85～等）は接続できません。現行品に交換してください。
（３）共同住宅省令40号システムを接続する場合は下線に接続される総台数を入力してください。
３．計算結果（Ｃ）が予備電源（搭載蓄電池）の容量を越えていないか確認してください。
容量を越える場合は、以下のいずれかの方法で計算値（Ｃ）が搭載蓄電池の容量内に収まるようにしてください。
（１）受信機を予備電源容量の大きな機種に変更する。
（２）消費電流値の大きい旧型のベル・副受信機が接続されている場合は、現行のベル・副受信機に交換する。
４．お手持ちのプリンターに書式を合わせて印刷して下さい。（印刷マクロは搭載しておりません）
＜ご注意＞地区消防により算出方法が異なる場合がありますので、所轄消防署にご確認ください。

## BVF1890F(ベル）
自動火災報知設備 予備電源容量算定書
品番 | BVF1890F | [10 empty] | 国家検定型式番号 | 受第１９～９号
受信機の６０分間監視後、２回線１０分間火災警報動作の予備電源用蓄電池の容量は
下記で式により算出する。
Ｃ＝１／Ｌ×［Ｋ１×Ｉ１＋Ｋ２×(Ｉ２－Ｉ１)］
Ｃ：容量（ｍＡｈ）
Ｌ：経年変化の係数（=0.8）
Ｋ１：７０分間の放電係数 (＝1.8)
Ｋ２：１０分間の放電係数 (＝1/3)
Ｉ１：７０分間の負荷電流(mA)（監視時の電流）
Ｉ２：１０分間の負荷電流(mA)（２回線の火災警報動作時の消費電流）
Ｉ１,Ｉ２は下記の通り
|  | Ｉ１＝ | 監視時の電流
|  | ＝ | 320.7 | mA
|  | Ｉ２＝ | ２回線の火災警報動作時の消費電流
DC24V負荷
|  |  | 主音響（内蔵スピーカー） | [8 empty] | ＝ | 200 | mA
|  |  | 地区ベル（屋内用） |  |  |  | 80 | 個 × |  | 10 | mA | ＝ | 800 | mA
|  |  | 地区ベル（屋外用） |  |  |  | 0 | 個 × |  | 10 | mA | ＝ | 0 | mA
（地区ベル容量は合計800mAまで）
|  |  | 副受信機（最大５台まで） |  |  |  | 1 | 台 × |  | 29 | mA | ＝ | 29 | mA
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 518.8 | mA
|  |  | 小 計 | [9 empty] | 1547.8 | mA
|  |  | DC8V負荷 | （DC24V 換算電流）
|  |  | 火災灯 |  |  |  | 1 | 灯 × |  | 2.3 | mA | ＝ | 2.3 | mA
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 85.4 | mA
|  |  | 小 計 | [9 empty] | 87.7 | mA
|  |  | 合 計 | [8 empty] | ＝ | 1635.5 | mA
|  | Ｃ＝1/0.8 × [1.8× |  |  | 320.7 | ＋ 1/3 × ( |  | 1635.5 | - | 320.7 | ) ] mAh
|  | Ｃ＝1.25 ×［ |  | 577.26 | ＋ 1 / 3 × |  | 1314.8 | ] mAh
|  | Ｃ＝ | 1269.4083 | mAh
|  | 予備電源として要求される容量 |  |  |  |  | 1269.4083 | mAh以上である。
従って予備電源用蓄電池は容量 1650 mAhを使用する。

## BVF1890F（省令40号）
自動火災報知設備 予備電源容量算定書
品番 | BVF1890F | [10 empty] | 国家検定型式番号 | 受第１９～９号
受信機の６０分間監視後、２回線１０分間火災警報動作の予備電源用蓄電池の容量は
下記で式により算出する。
Ｃ＝１／Ｌ×［Ｋ１×Ｉ１＋Ｋ２×(Ｉ２－Ｉ１)］
Ｃ：容量（ｍＡｈ）
Ｌ：経年変化の係数（=0.8）
Ｋ１：７０分間の放電係数 (＝1.8)
Ｋ２：１０分間の放電係数 (＝1/3)
Ｉ１：７０分間の負荷電流(mA)（監視時の電流）
Ｉ２：１０分間の負荷電流(mA)（２回線の火災警報動作時の消費電流）
Ｉ１,Ｉ２は下記の通り
|  | Ｉ１＝ | 監視時の電流
|  | ＝ | 320.7 | mA
|  | Ｉ２＝ | ２回線の火災警報動作時の消費電流
DC24V負荷
|  |  | 主音響（内蔵スピーカー） | [8 empty] | ＝ | 200 | mA
|  |  | 住宅情報盤 |  |  |  | 266 | 台 × |  | 3 | mA | ＝ | 798 | mA
（住宅情報盤最大接続266台まで）
|  |  | 副受信機（最大５台まで） |  |  |  | 1 | 台 × |  | 29 | mA | ＝ | 29 | mA
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 518.8 | mA
|  |  | 小 計 | [9 empty] | 1545.8 | mA
|  |  | DC8V負荷 | （DC24V 換算電流）
|  |  | 火災灯 |  |  |  | 1 | 灯 × |  | 2.3 | mA | ＝ | 2.3 | mA
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 85.4 | mA
|  |  | 小 計 | [9 empty] | 87.7 | mA
|  |  | 合 計 | [8 empty] | ＝ | 1633.5 | mA
|  | Ｃ＝1/0.8 × [1.8× |  |  | 320.7 | ＋ 1/3 × ( |  | 1633.5 | - | 320.7 | ) ] mAh
|  | Ｃ＝1.25 ×［ |  | 577.26 | ＋ 1 / 3 × |  | 1312.8 | ] mAh
|  | Ｃ＝ | 1268.575 | mAh
|  | 予備電源として要求される容量 |  |  |  |  | 1268.575 | mAh以上である。
従って予備電源用蓄電池は容量 1650 mAhを使用する。