## 説明
自動火災報知設備 予備電源容量算定書 ご使用方法
品番:BVF31～,BVF32～ (国家検定型式番号受第12～1号)
1. 必要なワークシートを選択してください。
・ベルや副受信機を接続する算定書が必要な場合 → （ベル）
・共同住宅省令40号システムを接続する算定書が必要な場合 → （省令40号）
・防排煙設備ＢＣＪ認定の算定書が必要な場合 → （BCJ）
2. 下線＿付き項目に2回線作動時の台数を入力してください。
(例→1回線にベル1個の場合は2個）
計算式により容量計算ができます。
【注意事項】
1）計算式等を誤って削除されるのを防止する為シート保護をかけております。
シートに追加事項等をつける場合は「ツール」「保護」「シート保護解除」でパスワード'ｂａｔｔｅｒｙ' を入力し、
保護を解除してください。
2）地区ベル・副受信機1台分の消費電流値は当社現行商品の値を予め入力しております（二重下線部）。
旧型のベル・副受信機を接続する場合は二重下線部の値を下表 にしたがって変更してください。
【ベル1台分の消費電流値】
|  | 屋内用ベル |  | 屋外用ベル |  | その他音響装置
|  | 品番 | 消費電流 | 品番 | 消費電流 | 品番 | 品名 | 消費電流
|  | BV9217 | 20mA | BV9250 | 30mA | BV9241 | 100ホンサイレン | 85mA
|  | BV9219 | 15mA | BV9251 | 30mA
| 旧型 | BV9219K | 15mA | BV9253鑑定 | 30mA
|  | BV9260 | 10mA
|  | BV9262鑑定 | 10mA
|  | BV9263 | 10mA | BV9254K | 10mA | BV9242 | 100ホンサイレン | 85mA
| 現行 |  |  |  |  | BV9231 | ﾗﾝﾌﾟ付火災警報ﾌﾞｻﾞｰ | 110mA
[6 empty] | BV9216 | 住戸内音響装置角型 | 30mA
・旧型の電磁式ベル（BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K等）は現行品に交換してください。
（電磁式ベルを接続した場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）
【副受信機の消費電流値】
▼この値を入力してください
|  | 品番 |  |  | ランプ１個 | 内蔵ブザー | 2回線動作時の総消費電流
| 旧型 | BV88051 |  |  | 10mA | 30mA | 50ｍA
|  | BV88101, BV88151, BV8820, BV8830 |  |  | 10mA | 20mA | 40mA
|  | BVJ61051, BVJ61101, BVJ61151, BVJ61201 |  |  | 3mA | 20mA | 26mA
| 現行 | BVJ61051K, BVJ61101K, BVJ61151K, BVJ61201K, BVJ61251, BVJ61301 |  |  | 3mA | 20mA | 26mA
・旧型の地区灯がランプ式の副受信機（BV87～,BV85～等）は接続できません。現行品に交換してください。
3）共同住宅省令40号システムを接続する場合は下線に2回線作動時の台数を入力してください。
3. 計算結果(C)が予備電源（搭載蓄電池）の容量を越えていないか確認してください。
容量を越える場合は、以下のいずれかの方法で計算値（C）が搭載蓄電池の容量内に収まるようにしてください。
1) 受信機を予備電源容量の大きな機種に変更する。
2) 消費電流値の大きい旧型のベル・副受信機が接続されている場合は、現行のベル・副受信機に交換する。
4. お手持ちのプリンターに書式を合わせて印刷して下さい。(印刷マクロは搭載しておりません)
＜ご注意＞地区消防により算出方法が異なる場合がありますので、所轄消防署にご確認ください。

## BVF3115K（ﾍﾞﾙ）
自動火災報知設備 予備電源容量算定書
品番 | BVF3115K | [8 empty] | 国家検定型式番号 |  | 受第12～1号
[10 empty] | 自主評定型式承認番号 |  | A-01-265
受信機の６０分間監視後、２回線１０分間火災警報動作の予備電源用蓄電池の容量は
下記で式により算出する。
Ｃ＝1/L×［Ｋ1×Ｉ１＋Ｋ２×(Ｉ２－Ｉ１)］
Ｃ：容量（ｍＡｈ）
Ｌ：経年変化の係数（=0.8）
Ｋ１：７０分間の放電係数 (＝1.8)
Ｋ２：１０分間の放電係数 (＝1/3)
Ｉ１：７０分間の負荷電流(mA)（監視時の電流）
Ｉ２：１０分間の負荷電流(mA)（２回線の火災警報動作時の消費電流）
Ｉ１,Ｉ２は下記の通り
|  | Ｉ１＝ | 監視時の電流
|  | ＝ | 120.1 | mA
|  | Ｉ２＝ | ２回線の火災警報動作時の消費電流
DC24V負荷
|  |  | 主音響（内蔵スピーカー） | [8 empty] | ＝ | 172 | mA
|  |  | 地区ベル（屋内用） |  |  |  |  | 個 × |  | 10 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | 地区ベル（屋外用） |  |  |  |  | 個 × |  | 10 | mA | ＝ | 0 | mA
(地区ベル容量は合計300mAまで）
|  |  | 自動閉鎖装置 | [8 empty] | ＝ | 2000
|  |  | 副受信機（最大５台まで） |  |  |  |  | 台 × |  | 26 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 236.2 | mA
|  |  | 小 計 | [9 empty] | 2408.2 | mA
|  |  | DC8V負荷 | （DC24V 換算電流）
|  |  | 火災灯 |  |  |  | 1 | 灯 × |  | 2.2 | mA | ＝ | 2.2 | mA
|  |  | 火災灯 |  |  |  | 2 | 灯 × |  | 1.1 | mA | ＝ | 2.2 | mA
|  |  | 火災代表移信リレー | [6 empty] | 11.6 | mA | ＝ | 11.6 | mA
|  |  | 制御電源供給リレー | [6 empty] | 11.6 | mA | ＝ | 11.6 | mA
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 103.2 | mA
|  |  | 小 計 | [9 empty] | 130.8 | mA
|  |  | 合 計 | [8 empty] | ＝ | 2539 | mA
|  | Ｃ＝1/0.8 × [1.8× |  |  | 120.1 | ＋ 1/3 × ( |  | 2539 | - | 120.1 | ) ] mAh
|  | Ｃ＝1.25 ×［ |  | 216.18 | ＋ 1 / 3 × |  | 2418.9 | ] mAh
|  | Ｃ＝ | 1278.1 | mAh
|  | 予備電源として要求される容量 |  |  |  |  | 1278.1 | mAh以上である。
従って予備電源用蓄電池は容量 1650 mAhを使用する。

## BVF3115K（省令40号）
自動火災報知設備 予備電源容量算定書
品番 | BVF3115K | [8 empty] | 国家検定型式番号 |  | 受第12～1号
[10 empty] | 自主評定型式承認番号 |  | A-01-265
受信機の６０分間監視後、２回線１０分間火災警報動作の予備電源用蓄電池の容量は
下記で式により算出する。
Ｃ＝1/L×［Ｋ1×Ｉ１＋Ｋ２×(Ｉ２－Ｉ１)］
Ｃ：容量（ｍＡｈ）
Ｌ：経年変化の係数（=0.8）
Ｋ１：７０分間の放電係数 (＝1.8)
Ｋ２：１０分間の放電係数 (＝1/3)
Ｉ１：７０分間の負荷電流(mA)（監視時の電流）
Ｉ２：１０分間の負荷電流(mA)（２回線の火災警報動作時の消費電流）
Ｉ１,Ｉ２は下記の通り
|  | Ｉ１＝ | 監視時の電流
|  | ＝ | 120.1 | mA
|  | Ｉ２＝ | ２回線の火災警報動作時の消費電流
DC24V負荷
|  |  | 主音響（内蔵スピーカー） | [8 empty] | ＝ | 172 | mA
|  |  | 住戸情報盤 |  |  |  |  | 個 × |  | 3 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | 共同部Ｐ型３級受信機 |  |  |  |  | 個 × |  | 6 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | 自動閉鎖装置 | [8 empty] | ＝ | 2000
|  |  | 副受信機（最大５台まで） |  |  |  |  | 台 × |  | 26 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 236.2 | mA
|  |  | 小 計 | [9 empty] | 2408.2 | mA
|  |  | DC8V負荷 | （DC24V 換算電流）
|  |  | 火災灯 |  |  |  | 1 | 灯 × |  | 2.2 | mA | ＝ | 2.2 | mA
|  |  | 地区灯 |  |  |  | 2 | 灯 × |  | 1.1 | mA | ＝ | 2.2 | mA
|  |  | 火災代表移信リレー | [6 empty] | 11.6 | mA | ＝ | 11.6 | mA
|  |  | 制御電源供給リレー | [6 empty] | 11.6 | mA | ＝ | 11.6 | mA
|  |  | その他 | [8 empty] | ＝ | 103.2 | mA
|  |  | 小 計 | [9 empty] | 130.8 | mA
|  |  | 合 計 | [8 empty] | ＝ | 2539 | mA
|  | Ｃ＝1/0.8 × [1.8× |  |  | 120.1 | ＋ 1/3 × ( |  | 2539 | - | 120.1 | ) ] mAh
|  | Ｃ＝1.25 ×［ |  | 216.18 | ＋ 1 / 3 × |  | 2418.9 | ] mAh
|  | Ｃ＝ | 1278.1 | mAh
|  | 予備電源として要求される容量 |  |  |  |  | 1278.1 | mAh以上である。
従って予備電源用蓄電池は容量 1650 mAhを使用する。

## BVF3115K（BCJ）
連動操作盤 予備電源容量算定書
品番 | BVF3115K | [9 empty] | 国家検定型式番号 | 受第12～1号
[11 empty] | 自主評定型式承認番号 | A-01-265
受信機の６０分間監視、３０分間の作動関係式は下記で表されます。
Ｃ＝1/L×[K0×I0＋K1×(ＩX'-1－I0)＋KX(IX－IX'-1)] (Ｌ：経年変化の係数（=0.8）)
| Ｃ1： |  | 容量（ｍＡｈ） |  |  |  |  | ｎ＝総回線数
| Ｋ0： |  | ９０分間の放電係数 (＝2.3) |  |  |  |  | Ｎ＝防排煙回線数
| Ｋ1： |  | ３０分間の放電係数 (＝0.83)
| ＫX： |  | １０秒以下時の放電係数 (＝0.24(3.5Ah以上),0.2(3.5Ah 未満))
| Ｉ0： |  | ９０分間の負荷電流(mA)（監視時の電流）
| ＩX'-1： |  | ｍ回線作動時の最大負荷電流(ｍ：順次作動回線)
| ＩX： |  | ｍ＋１回線作動時の最大負荷電流
Ｉ0，ＩX'-1，ＩXは下記の通り
|  | Ｉ0＝ | 監視時の内部で消費する電流
|  | ＝ | 120.1 | mA
|  | ＩX'-1＝ | 4 | 回線作動時の最大負荷電流
（DC24V負荷）
|  |  | 主音響（内蔵スピーカー） | [9 empty] | ＝ | 172 | mA
|  |  | 地区ベル（屋内用） | [5 empty] | 個 × |  | 10 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | 地区ベル（屋外用） | [5 empty] | 個 × |  | 10 | mA | ＝ | 0 | mA
(地区ベル容量は合計300mAまで）
|  |  | 副受信機（最大４台まで） | [5 empty] | 台 × |  | 44 | mA | ＝ | 0 | mA
|  |  | その他 | [9 empty] | ＝ | 240.8 | mA
[11 empty] | 小 計 |  |  | 412.8 | mA
（DC8V負荷 DC24V換算電流）
|  |  | 火災灯 |  |  |  |  | 1 | 灯 × |  | 2.2 | mA | ＝ | 2.2 | mA
|  |  | 地区灯 |  |  |  |  | 6 | 灯 × |  | 1.1 | mA | ＝ | 6.6 | mA
|  |  | 火災代表移信リレー | [7 empty] | 11.6 | mA | ＝ | 11.6 | mA
|  |  | 制御電源供給リレー | [7 empty] | 11.6 | mA | ＝ | 11.6 | mA
|  |  | その他 | [9 empty] | ＝ | 88.4 | mA
[11 empty] | 小 計 |  |  | 120.4 | mA
[11 empty] | 合 計 |  |  | 533.2 | mA
|  | ＩX＝ | 5 | 回線作動時の最大負荷電流
|  |  | 自動閉鎖装置 | [9 empty] | ＝ | 2000 | mA
|  |  | その他 | [9 empty] | ＝ | 565.7 | mA
[11 empty] | 合 計 |  |  | 2565.7 | mA
|  | Ｃ＝ | 1/0.8 | ×[2.3× | 120.1 | +0.83×( |  | 533.2 | - | 120.1 | )
[5 empty] | + | 0.2 | ×( | 2565.7 | - | 533.2 | )]
|  | ＝ | 1282.0038 | mAh
[7 empty] | 予備電源として要求される容量は | 1282.0038 | mAh以上である。
従って予備電源用蓄電池は容量 1650 mAhを使用する。